Załącznik nr 1 do SWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia -  SO.271.1.2025

- Agregat mobilny o mocy znamionowej PRP większej lub równej: 78kVA/62kW - 2 szt.

Agregat prądotwórczy z 60 miesięczną gwarancją.

Agregat musi spełniać normy i dyrektywy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

- DANE OGÓLNE:

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-1 %

- Podtrzymanie prądu zwarciowego 300 % 10s

- Klasa izolacji prądnicy nie niższa niż H

- Stopień ochrony prądnicy nie niższy niż IP23

- Klasa wykonania – nie mniejsza niż G3

- Szybkie przyjęcie obciążenia

- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

- Tłumik spalin z kompensatorem drgań

- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy

- Przycisk awaryjnego zatrzymania

- Sygnalizator dźwiękowy awarii

- Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy

- PARAMETRY TECHNICZNE:

- Moc znamionowa PRP większa lub równa: 78kVA/62kW

- Prąd znamionowy PRP równy lub większy: 112A

- Częstotliwość: 50 Hz

- Napięcie: 400V

- Emisja spalin: minimum Euro 6e

- Rodzaj paliwa: Diesel

- Pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 260l

- Autonomia dla 75% / 100% obciążenia: (odpowiednie 17,3 / 12,4 h) lub więcej

- Gwarantowana moc akustyczna Lwa nie większa niż: 97 dBA

- Ciśnienie akustyczne z 7m LPa nie wyższe niż: 68 ± 1 dBA

- WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- Prądnica bezszczotkowa

- Cyfrowy stabilizator AVR

- Sterownik elektroniczny z dwoma portami komunikacyjnymi

- Cewka wybijakowa wyłącznika

- Transformatorowa ładowarka akumulatora

- Grzałka bloku silnika

- Dwa wlewy paliwa

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SILNIKA:

- Obroty: 1500obr/min

- Silnik: czterocylindrowy, chłodzony cieczą

- Regulacja obrotów: mechaniczna

- Klasa wykonania: G3

- Układa paliwowy: wtrysk bezpośredni

- Instalacja: 12V

- Emisja spalin: minimum Euro 6e

- Filtr paliwa z separatorem wody

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRĄDNICY:

- Napięcie znamionowe: 400V

- Współczynnik mocy: cos 0,8

- Moc znamionowa: 80,0 kVA

- Stopień ochrony: IP23 lub wyższy

- Konstrukcja: jednołożyskowa

- Technologia: bezszczotkowa

- Połączenie z silnikiem: bezpośrednie

- Podtrzymanie prądu zwarciowego: min. 300% /10s

- Klasa izolacji: H

- Sprawność 90% lub wyższa

- Zawartość harmonicznych THD: <2,5%

- Reaktancja Xd’’: 10,1%

- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy

- Dokładność regulacji: +/- 1 %

- Zasilanie AVR: uzwojenie pomocnicze

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA AGREGATU:

- Intuicyjny interfejs graficzny

- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji

- Pomiar wartości prądu w 3 fazach

- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora

- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- Licznik energii czynnej i biernej generatora

- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów

- Pomiar napięcia akumulatora

- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

- Magistrala CAN i port USB

- Kontrola poziomu paliwa

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU SZR:

- przełącznikowy

- czteropolowy

- zewnętrzny

- DANE OGÓLNE PRZYCZEPY DO PRZEWOZU AGREGATU:

- wymiary ładunkowe dopasowane do wielkości agregatu

- koło podporowe

- dopuszczenie do ruchu drogowego

- zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa.

- kliny pod koła

- przednie i tylne podpory stabilizacyjne

- Agregat mobilny o mocy znamionowej PRP większej lub równej: 30 kVA/24 kW – 1szt

Agregat prądotwórczy z 60 miesięczną gwarancją.

Agregat musi spełniać normy i dyrektywy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

- DANE OGÓLNE:

- Cyfrowa regulacja napięcia +/-1 %

- Podtrzymanie prądu zwarciowego 300 % 10s

- Klasa izolacji prądnicy nie niższa niż H

- Stopień ochrony prądnicy nie niższy niż IP23

- Klasa wykonania – nie mniejsza niż G3

- Szybkie przyjęcie obciążenia

- Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym

- Tłumik spalin z kompensatorem drgań

- Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy

- Przycisk awaryjnego zatrzymania

- Sygnalizator dźwiękowy awarii

- Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy

- PARAMETRY TECHNICZNE:

- Moc znamionowa PRP większa lub równa: 30 kVA/24 kW

- Prąd znamionowy PRP równy lub większy: 112A

- Częstotliwość: 50 Hz

- Napięcie: 400V

- Emisja spalin: minimum Euro 6e

- Rodzaj paliwa: Diesel

- Pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 260l

- Autonomia dla 75% / 100% obciążenia: (odpowiednie 17,3 / 12,4 h) lub więcej

- Gwarantowana moc akustyczna Lwa nie większa niż: 97 dBA

- Ciśnienie akustyczne z 7m LPa nie wyższe niż: 68 ± 1 dBA

- WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- Prądnica bezszczotkowa

- Cyfrowy stabilizator AVR

- Sterownik elektroniczny z dwoma portami komunikacyjnymi

- Cewka wybijakowa wyłącznika

- Transformatorowa ładowarka akumulatora

- Grzałka bloku silnika

- System paliwowy wtrysk bezpośredni

- Dwa wlewy paliwa

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SILNIKA:

- Obroty: 1500obr/min

- Silnik: czterocylindrowy, chłodzony cieczą

- Regulacja obrotów: mechaniczna

- Klasa wykonania: G3

- Układa paliwowy: wtrysk bezpośredni

- Instalacja: 12V

- Emisja spalin: minimum Euro 6e

- Filtr paliwa z separatorem wody

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRĄDNICY:

- Napięcie znamionowe: 400V

- Współczynnik mocy: cos 0,8

- Moc znamionowa: 80,0 kVA

- Stopień ochrony: IP23 lub wyższy

- Konstrukcja: jednołożyskowa

- Technologia: bezszczotkowa

- Połączenie z silnikiem: bezpośrednie

- Podtrzymanie prądu zwarciowego: min. 300% /10s

- Klasa izolacji: H

- Sprawność 90% lub wyższa

- Zawartość harmonicznych THD: <2,5%

- Reaktancja Xd’’: 10,1%

- Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy

- Dokładność regulacji: +/- 1 %

- Zasilanie AVR: uzwojenie pomocnicze

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA AGREGATU:

- Intuicyjny interfejs graficzny

- Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji

- Pomiar wartości prądu w 3 fazach

- Pomiar wartości napięcia sieci i generatora

- Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- Licznik energii czynnej i biernej generatora

- Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów

- Pomiar napięcia akumulatora

- Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

- Magistrala CAN i port USB

- Kontrola poziomu paliwa

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU SZR:

- przełącznikowy

- czteropolowy

- zewnętrzny

- DANE OGÓLNE PRZYCZEPY DO PRZEWOZU AGREGATU:

- wymiary ładunkowe dopasowane do wielkości agregatu

- koło podporowe

- dopuszczenie do ruchu drogowego

- zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa.

- kliny pod koła

- przednie i tylne podpory stabilizacyjne

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC I OPIEKI SERWISOWEJ:

- W okresie trwania gwarancji (60 miesięcy) wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisowej świadczonej w trybie 24/7. Reakcja serwisowa oznacza kontakt telefoniczny z serwisem oraz dojazd do zespołu prądotwórczego w czasie nie dłuższym niż 24h od pisemnego zgłoszenia awarii.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w częstotliwości nie rzadziej niż 1 raz w roku, w zakresie bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego zakupionego agregatu, w okresie 60 miesięcy.

- Zbiorniki paliwa agregatów zatankowane w 100% w momencie przekazania urządzeń.