Załącznik nr 1A – 	Wykaz minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego

- Agregat mobilny o mocy znamionowej PRP większej lub równej: 78kVA/62kW - 2 szt.

|  | - DANE OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa regulacja napięcia +/-1 % | TAK/NIE |
| 3 | Podtrzymanie prądu zwarciowego 300 % 10s | TAK/NIE |
| 4 | Klasa izolacji prądnicy nie niższa niż H | TAK/NIE |
| 5 | Stopień ochrony prądnicy nie niższy niż IP23 | TAK/NIE |
| 6 | Klasa wykonania – nie mniejsza niż G3 | TAK/NIE |
| 7 | Szybkie przyjęcie obciążenia | TAK/NIE |
| 8 | Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym | TAK/NIE |
| 9 | Tłumik spalin z kompensatorem drgań | TAK/NIE |
| 10 | Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy | TAK/NIE |
| 11 | Przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK/NIE |
| 12 | Sygnalizator dźwiękowy awarii | TAK/NIE |
| 13 | Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy | TAK/NIE |
|  | - PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 1 | Moc znamionowa PRP większa lub równa: 78kVA/62kW | TAK/NIE |
| 2 | Prąd znamionowy PRP równy lub większy: 112A | TAK/NIE |
| 3 | Częstotliwość: 50 Hz | TAK/NIE |
| 4 | Napięcie: 400V | TAK/NIE |
| 5 | Emisja spalin: minimum Euro 6e | TAK/NIE |
| 6 | Rodzaj paliwa: Diesel | TAK/NIE |
| 7 | Pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 260l | TAK/NIE |
| 8 | Autonomia dla 75% / 100% obciążenia: (odpowiednie 17,3 / 12,4 h) lub więcej | TAK/NIE |
| 9 | Gwarantowana moc akustyczna Lwa nie większa niż: 97 dBA | TAK/NIE |
| 10 | Ciśnienie akustyczne z 7m LPa nie wyższe niż: 68 ± 1 dBA | TAK/NIE |
|  | - WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE |  |
| 1 | Prądnica bezszczotkowa | TAK/NIE |
| 2 | Cyfrowy stabilizator AVR | TAK/NIE |
| 3 | Sterownik elektroniczny z dwoma portami komunikacyjnymi | TAK/NIE |
| 4 | Cewka wybijakowa wyłącznika | TAK/NIE |
| 5 | Transformatorowa ładowarka akumulatora | TAK/NIE |
| 6 | Grzałka bloku silnika | TAK/NIE |
| 7 | System paliwowy wtrysk bezpośredni | TAK/NIE |
| 8 | Dwa wlewy paliwa | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SILNIKA |  |
| 1 | Obroty: 1500obr/min | TAK/NIE |
| 2 | Silnik: czterocylindrowy, chłodzony cieczą | TAK/NIE |
| 3 | Regulacja obrotów: mechaniczna | TAK/NIE |
| 4 | Klasa wykonania: G3 | TAK/NIE |
| 5 | Układa paliwowy: wtrysk bezpośredni | TAK/NIE |
| 6 | Instalacja: 12V | TAK/NIE |
| 7 | Emisja spalin: minimum Euro 6e | TAK/NIE |
| 8 | Filtr paliwa z separatorem wody | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRĄDNICY |  |
| 1 | Napięcie znamionowe: 400V | TAK/NIE |
| 2 | Współczynnik mocy: cos 0,8 | TAK/NIE |
| 3 | Moc znamionowa: 80,0 kVA | TAK/NIE |
| 4 | Stopień ochrony: IP23 lub wyższy | TAK/NIE |
| 5 | Konstrukcja: jednołożyskowa | TAK/NIE |
| 6 | Technologia: bezszczotkowa | TAK/NIE |
| 7 | Połączenie z silnikiem: bezpośrednie | TAK/NIE |
| 8 | Podtrzymanie prądu zwarciowego: min. 300% /10s | TAK/NIE |
| 9 | Klasa izolacji: H | TAK/NIE |
| 10 | Sprawność 90% lub wyższa | TAK/NIE |
| 11 | Zawartość harmonicznych THD: <2,5% | TAK/NIE |
| 12 | Reaktancja Xd’’: 10,1% | TAK/NIE |
| 13 | Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy | TAK/NIE |
| 14 | Dokładność regulacji: +/- 1 % | TAK/NIE |
| 15 | Zasilanie AVR: uzwojenie pomocnicze | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA AGREGATU |  |
| 1 | Intuicyjny interfejs graficzny | TAK/NIE |
| 2 | Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | TAK/NIE |
| 3 | Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | TAK/NIE |
| 4 | Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji | TAK/NIE |
| 5 | Pomiar wartości prądu w 3 fazach | TAK/NIE |
| 6 | Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | TAK/NIE |
| 7 | Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | TAK/NIE |
| 8 | Licznik energii czynnej i biernej generatora | TAK/NIE |
| 9 | Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów | TAK/NIE |
| 10 | Pomiar napięcia akumulatora | TAK/NIE |
| 11 | Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy | TAK/NIE |
| 12 | Magistrala CAN i port USB | TAK/NIE |
| 13 | Kontrola poziomu paliwa | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU SZR |  |
| 1 | przełącznikowy | TAK/NIE |
| 2 | czteropolowy | TAK/NIE |
| 3 | zewnętrzny | TAK/NIE |
|  | - DANE OGÓLNE PRZYCZEPY DO PRZEWOZU AGREGATU |  |
| 1 | wymiary ładunkowe dopasowane do wielkości agregatu | TAK/NIE |
| 2 | dopuszczenie do ruchu drogowego | TAK/NIE |
| 3 | koło podporowe | TAK/NIE |
| 4 | zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa. | TAK/NIE |
| 5 | kliny pod koła | TAK/NIE |
| 6 | Przednie i tylne podpory stabilizacyjne | TAK/NIE |

- Agregat mobilny o mocy znamionowej PRP większej lub równej: 30 kVA/24 kW – 1szt

|  | - DANE OGÓLNE |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowa regulacja napięcia +/-1 % | TAK/NIE |
| 3 | Podtrzymanie prądu zwarciowego 300 % 10s | TAK/NIE |
| 4 | Klasa izolacji prądnicy nie niższa niż H | TAK/NIE |
| 5 | Stopień ochrony prądnicy nie niższy niż IP23 | TAK/NIE |
| 6 | Klasa wykonania – nie mniejsza niż G3 | TAK/NIE |
| 7 | Szybkie przyjęcie obciążenia | TAK/NIE |
| 8 | Gotowość pracy w trybie ręcznym i automatycznym | TAK/NIE |
| 9 | Tłumik spalin z kompensatorem drgań | TAK/NIE |
| 10 | Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy | TAK/NIE |
| 11 | Przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK/NIE |
| 12 | Sygnalizator dźwiękowy awarii | TAK/NIE |
| 13 | Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy | TAK/NIE |
|  | - PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| 1 | Moc znamionowa PRP większa lub równa: 30 kVA/24 kW | TAK/NIE |
| 2 | Prąd znamionowy PRP równy lub większy: 112A | TAK/NIE |
| 3 | Częstotliwość: 50 Hz | TAK/NIE |
| 4 | Napięcie: 400V | TAK/NIE |
| 5 | Emisja spalin: minimum Euro 6e | TAK/NIE |
| 6 | Rodzaj paliwa: Diesel | TAK/NIE |
| 7 | Pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż 260l | TAK/NIE |
| 8 | Autonomia dla 75% / 100% obciążenia: (odpowiednie 17,3 / 12,4 h) lub więcej | TAK/NIE |
| 9 | Gwarantowana moc akustyczna Lwa nie większa niż: 97 dBA | TAK/NIE |
| 10 | Ciśnienie akustyczne z 7m LPa nie wyższe niż: 68 ± 1 dBA | TAK/NIE |
|  | - WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE |  |
| 1 | Prądnica bezszczotkowa | TAK/NIE |
| 2 | Cyfrowy stabilizator AVR | TAK/NIE |
| 3 | Sterownik elektroniczny z dwoma portami komunikacyjnymi | TAK/NIE |
| 4 | Cewka wybijakowa wyłącznika | TAK/NIE |
| 5 | Transformatorowa ładowarka akumulatora | TAK/NIE |
| 6 | Grzałka bloku silnika | TAK/NIE |
| 7 | System paliwowy wtrysk bezpośredni | TAK/NIE |
| 8 | Dwa wlewy paliwa | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SILNIKA |  |
| 1 | Obroty: 1500obr/min | TAK/NIE |
| 2 | Silnik: czterocylindrowy, chłodzony cieczą | TAK/NIE |
| 3 | Regulacja obrotów: mechaniczna | TAK/NIE |
| 4 | Klasa wykonania: G3 | TAK/NIE |
| 5 | Układa paliwowy: wtrysk bezpośredni | TAK/NIE |
| 6 | Instalacja: 12V | TAK/NIE |
| 7 | Emisja spalin: minimum Euro 6e | TAK/NIE |
| 8 | Filtr paliwa z separatorem wody | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRĄDNICY |  |
| 1 | Napięcie znamionowe: 400V | TAK/NIE |
| 2 | Współczynnik mocy: cos 0,8 | TAK/NIE |
| 3 | Moc znamionowa: 80,0 kVA | TAK/NIE |
| 4 | Stopień ochrony: IP23 lub wyższy | TAK/NIE |
| 5 | Konstrukcja: jednołożyskowa | TAK/NIE |
| 6 | Technologia: bezszczotkowa | TAK/NIE |
| 7 | Połączenie z silnikiem: bezpośrednie | TAK/NIE |
| 8 | Podtrzymanie prądu zwarciowego: min. 300% /10s | TAK/NIE |
| 9 | Klasa izolacji: H | TAK/NIE |
| 10 | Sprawność 90% lub wyższa | TAK/NIE |
| 11 | Zawartość harmonicznych THD: <2,5% | TAK/NIE |
| 12 | Reaktancja Xd’’: 10,1% | TAK/NIE |
| 13 | Regulacja napięcia: AVR, cyfrowy | TAK/NIE |
| 14 | Dokładność regulacji: +/- 1 % | TAK/NIE |
| 15 | Zasilanie AVR: uzwojenie pomocnicze | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA AGREGATU |  |
| 1 | Intuicyjny interfejs graficzny | TAK/NIE |
| 2 | Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem | TAK/NIE |
| 3 | Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora | TAK/NIE |
| 4 | Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji | TAK/NIE |
| 5 | Pomiar wartości prądu w 3 fazach | TAK/NIE |
| 6 | Pomiar wartości napięcia sieci i generatora | TAK/NIE |
| 7 | Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej | TAK/NIE |
| 8 | Licznik energii czynnej i biernej generatora | TAK/NIE |
| 9 | Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów | TAK/NIE |
| 10 | Pomiar napięcia akumulatora | TAK/NIE |
| 11 | Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy | TAK/NIE |
| 12 | Magistrala CAN i port USB | TAK/NIE |
| 13 | Kontrola poziomu paliwa | TAK/NIE |
|  | - WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU SZR |  |
| 1 | przełącznikowy | TAK/NIE |
| 2 | czteropolowy | TAK/NIE |
| 3 | zewnętrzny | TAK/NIE |
|  | - DANE OGÓLNE PRZYCZEPY DO PRZEWOZU AGREGATU |  |
| 1 | wymiary ładunkowe dopasowane do wielkości agregatu | TAK/NIE |
| 2 | dopuszczenie do ruchu drogowego | TAK/NIE |
| 3 | koło podporowe | TAK/NIE |
| 4 | zaczep kulowy ze wskaźnikiem bezpieczeństwa. | TAK/NIE |
| 5 | kliny pod koła | TAK/NIE |
| 6 | Przednie i tylne podpory stabilizacyjne | TAK/NIE |